## D1
Scheme_No | Pv_Capacity | Device_No | Power | Transformer_No
D-01-01 | 8.8-10.8 | GCI-3P8K-5G-PLUS | 8 | S13-30/10
D-01-02 | 10.9-12.15 | GCI-3P9K-5G-PLUS | 9 | S13-30/10
D-01-03 | 12.5-13.5 | GCI-3P10K-5G-PLUS | 10 | S13-30/10
D-01-04 | 14-16.2 | GCI-3P12K-5G-PLUS | 12 | S13-30/10
D-01-05 | 16.25-17.55 | GCI-3P13K-5G-PLUS | 13 | S13-30/10
D-01-06 | 18-20.25 | GCI-3P15K-5G-PLUS | 15 | S13-30/10
D-01-07 | 20.3-22.95 | GCI-3P17K-5G-PLUS | 17 | S13-30/10
D-01-08 | 23-27 | GCI-3P20K-5G-PLUS | 20 | S13-30/10
D-01-09 | 27.5-31.05 | GCI-3P23K-5G-PLUS | 23 | S13-30/10
D-01-10 | 31.25-33.75 | GCI-25K-5G-PLUS | 25 | S13-30/10
D-01-11 | 34-40.5 | GCI-30K-5G-PLUS | 30 | S13-50/10
D-01-12 | 41-44.55 | GCI-33K-5G-PLUS | 33 | S13-50/10
D-01-13 | 45-48.6 | GCI-36K-5G-PLUS | 36 | S13-50/10
D-01-14 | 49-54 | GCI-40K-5G-PLUS | 40 | S13-50/10
D-01-15 | 54.5-67.5 | G5-GC50K | 50 | S13-63/10
D-01-16 | 68-81 | G5-GC60K | 60 | S13-80/10
D-01-17 | 81.5-108 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-100/10
D-01-18 | 108.5-135 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-125/10
D-01-19 | 135.5-148.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-125/10
D-02-01 | 150-162 | G5-GC60K | 60 | S13-160/10
D-02-01 | 150-162 | G5-GC60K | 60 | S13-160/10
D-02-02 | 162.5-175.5 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-160/10
D-02-02 | 162.5-175.5 | G5-GC50K | 50 | S13-160/10
D-02-03 | 175.5-189 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-160/10
D-02-03 | 175.5-189 | G5-GC60K | 60 | S13-160/10
D-02-04 | 189-202.5 | G5-GC50K | 50 | S13-200/10
D-02-04 | 189-202.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-200/10
D-02-05 | 203-216 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-200/10
D-02-05 | 203-216 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-200/10
D-02-06 | 216.5-229.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-200/10
D-02-06 | 216.5-229.5 | G5-GC60K | 60 | S13-200/10
D-02-07 | 230-243 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-200/10
D-02-07 | 230-243 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-200/10
D-02-08 | 243.5-256.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-250/10
D-02-08 | 243.5-256.5 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-250/10
D-02-09 | 257-270 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-250/10
D-02-09 | 257-270 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-250/10
D-02-10 | 270.5-283.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-250/10
D-02-10 | 270.5-283.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-250/10
D-02-11 | 284-297 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-250/10
D-02-11 | 284-297 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-250/10
D-03-01 | 297.5-324 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-315/a
D-03-01 | 297.5-324 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-315/a
D-03-01 | 297.5-324 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-315/a
D-03-02 | 325-351 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-315/10
D-03-02 | 325-351 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-315/10
D-03-02 | 325-351 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-315/10
D-03-03 | 351.5-378 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-315/10
D-03-03 | 351.5-378 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-315/10
D-03-03 | 351.5-378 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | S13-315/10
D-03-04 | 378.5-405 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-400/10
D-03-04 | 378.5-405 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-400/10
D-03-04 | 378.5-405 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | S13-400/10
D-03-05 | 405.5-445.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-400/10
D-03-05 | 405.5-445.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-400/10
D-03-05 | 405.5-445.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-400/10
D-04-01 | 405.5-445.5 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | S13-400/10
D-04-01 | 446-486 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | SCB-400/10;10.5±2×2.5%/0.38kV;Uk=4%;D,Yn11;
D-04-01 | 446-486 | GCI-80K-5G-PLUS | 80 | SCB-400/10;10.5±2×2.5%/0.38kV;Uk=4%;D,Yn11;
D-04-01 | 446-486 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-400/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-01 | 446-486 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-400/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-02 | 486.5-540 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-02 | 486.5-540 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-02 | 486.5-540 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-02 | 486.5-540 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-03 | 540.5-594 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-500/10; 10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-03 | 540.5-594 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-03 | 540.5-594 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-03 | 540.5-594 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-04 | 594.5-675 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-500/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4%;D,Yn11;
D-04-04 | 594.5-675 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10; 10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-04 | 594.5-675 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10; 10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-04 | 594.5-675 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-04 | 594.5-675 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-05 | 675.5-742.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-05 | 675.5-742.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-05 | 675.5-742.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-05 | 675.5-742.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-05 | 675.5-742.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-05 | 675.5-742.5 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-630/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-06 | 743-810 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-06 | 743-810 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-06 | 743-810 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-06 | 743-810 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-06 | 743-810 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-06 | 743-810 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-07 | 810.5-891 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-07 | 810.5-891 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-07 | 810.5-891 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-07 | 810.5-891 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-07 | 810.5-891 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-07 | 810.5-891 | GCI-110K-5G-PLUS | 110 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-08 | 891.5-945 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-800/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;
D-04-09 | 945.5-1080 | GCI-100K-5G-PLUS | 100 | SCB-1000/10;10.5±2×2.5%/0.38kV; Uk=4.5%;D,Yn11;